## Contraincendios
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
TABLA DE CANTIDADES
OBRA: Reparacion Contraincendios Sede Central del R.I.
LOCALIZACION :Santo Domingo, D.N.
No. | Descripción | Cantidad | UD | C.U. RD$ | Valor RD$ | Sub - Total RD$
1 | Suministro de linea de alimentacion de gabinetes e Hidrantes contraincendios en tuberia SCH-40 de 3" y 1-1/2 " |  |  |  |  | 0
1.1 | Suminstro e Instalacion de nueva tuberia de acero vista, SCH-40 de 3" pulgs, la red interna donde se conectara esta nueva linea es de 1-1/2", esta partida incluye codos ranurados , acoples para ranura, tees mecanicas , niples, valvulas angulares, reduccciones para copas ranuradas. ( 228.59 Metros Lineales) | 1 | PA |  | 0
1.2 | Tornillos ,tarugos, abrazaderas y accesorios tipo industrial en acero inoxidable para instalacion de tuberia vista. | 1 | PA |  | 0
1.3 | Partida civil, incluye ranuracion, remocion, traslado, bote de escombros para instalacion de tuberia | 1 | PA |  | 0
2 | Gabinete Contra Incendios |  |  |  |  | 0
2.1 | Suministro e Instalacion de gabinetes contraincendios tipo 2, UL/FM, empotrado para manguera de 1-1/2", caja y puertas de acero calibre 20, con Válvula angular 1 1⁄2 Certificada, Manguera 1 1⁄2 ́ X 100 MTS certificada,Soporte canastilla para manguera,Boquilla 1 1⁄2 ́ Policarbonato chorro niebla certificada,Hacha de 4.5 LB, Llave spanner doble servicio 1 1⁄2 ́ x 2 1⁄2 ́,Extintor ABC multipropósito 10Lbs. | 8 | UD |  | 0
3 | Mantenimiento de Motobomba Contra Incendios existente |  |  |  |  | 0
3.1 | Mantenimiento general a la motobomba existente marca Hidromac de 250 GPM 106M TDH, con un motor Diesel de 70 HP, 1800 RPM, Estos trabajos incluyen: Mantenimiento general diesel, Cambio de aceites y filtros , suministro de bateria, Verificación de elementos de Arranque, Cambios de baterías, Verificación del conjunto de enfriamiento del motor, Mantenimiento al sistema de combustible. | 1 | PA |  | 0
4 | Suministro e instalacion de Electrobomba Jockey |  |  |  |  | 0
4.1. | Suministro e instalación de una (1) electrobomba jockey multietapas de 3HP, trifásica 220 V, 15 GPM, centrifuga de monobloque, succión y descarga de 1-1/2 | 1 | UD
5 | Pruebas |  |  |  |  | 0
5.1 | pruebas hidroestatica de tuberias y bombas | 1 | UD
5.2 | Prueba de controladores de bomba, señal y alarma | 1 | UD
SUB - TOTAL | [5 empty] | 0
Indirectos: | [5 empty] | 0
ITEBIS (18 %) | [5 empty] | 0
TOTAL A CONTRATAR: | [5 empty] | 0
NOTAS:
1- Garantia full de 1 año en bomba jockey, debe estregar ficha tecnica original del fabricante
2- Los Gabinetes contraincendios deben ser del tipo Potter Roemer con certificacion UL/FM, debe estregar ficha tecnica original del fabricante
3-El proveedor debe entregar informe de pruebas de presion realizadas.
4-Las tuberias, uniones y accesorios deben entregarse pintadas con pintura anticorosiva y resistente al salitre.
5-Los tornillos, abrazaderas y soportes deben ser de acero inoxidable.
6- Los trabajos de mantenimiento de la bomba contraincendios deben tener garantia de 1 año