## Presp. en Pesos
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
TABLA DE CANTIDADES
Suministro e Instalación de Aires de Precisión en la Boveda de Titulos y Cuarto de Data del Archivo Central.
LOCALIZACION : Archivo Central, Parque Duarte.
No. | Descripción | Cantidad | UD | C.U. RD$ | Valor RD$ | Sub - Total RD$
1 | Climatizacion de Precision Boveda. |  |  |  |  | 0
1.1 | Suministro e instalación de unidad de precisión, Refrigerada por aire de expansión directa, descarga de aire flujo descendente con ventiladores de motor electrónicamente conmutados, valvula de expasión electrónica, Capacidad de enfriamiento :19.8 kW (6 tons) /208V / 3PH / 60Hz, Refrigerante amigable al medio ambiente. | 3 | UD |  | 0
1.2 | Instalación Eléctrica, instalación mecánica, y puesta en marcha , incluye entrenamiento al personal interno sobre el funcionamiento de los equipos. | 3 | UD |  | 0
2 | Climatizacion de Precision en Cuarto de Data |  |  |  |  | 0
2.1 | Suministro de aire de precisión minimate2 de 208V 60HZ de 1.5 tonelas, trifásico, refrigerante amigable con el medio ambiente (sistema dividido con un condensador para exteriores) incluye control, | 2 | UD |  | 0
2.2 | Suministro e instalación llave en mano del sistema (incluye pasante, vascosel, tubería de cobre de alta y baja, cable eléctrico, drenaje, soporte de ser necesario, soldadura, termostato, etc y todo lo necesario para su uso) | 2 | UD |  | 0
3 | Miscelaneos |  |  |  |  | 0
3.1 | Costos de importacion, logística de transporte, puesta en obra. | 1 | PA |  | 0
3.2 | servicio de mantenimiento durante periodo de garantía, incluye cambio de filtros, refrigerante y chequeo preventivo. | 1 | PA |  | 0
3.2 | Construcción de bases de hormigón , andamios, gruas, herramientas, etc | 1 | PA |  | 0
SUB - TOTAL | [5 empty] | 0
Indirectos: | [5 empty] | 0
ITEBIS (18 %) | [5 empty] | 0
TOTAL A CONTRATAR: | [5 empty] | 0
NOTAS:
Garantía full de 1 años certificada por fabrica, los mantenimientos durante la garantía debe ser incluidos en el precio de suministro e instalación.
los equipo debe tener un panel de control de uso local y remoto, integrado con tarjeta LAN o conección a redes locales, los indicadores requeridos del display son: Alarmas de humedad y temperatura altas y bajas, funcionamiento del compresor, flujo de aire Alto/bajo, humidificador, detector de humo, presión alta/baja, etc.
La estructura de la unidad debe ser en acero galvanizado, recubierto con pintura epoxy poliester e internamente aislada con aislamiento térmico y sonoro.
Las unidades deben tener filtros de aire de retorno del tipo ASHARAE-52.2- MERV 8, Con plieges de 95 mm