## Presp. en Pesos
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
TABLA DE CANTIDADES
Suministro e Instalacion de Aires de Precision en la Boveda de Titulos del Archivo Central.
LOCALIZACION : Archivo Central, Parque Duarte.
No. | Descripción | Cantidad | UD | C.U. RD$ | Valor RD$ | Sub - Total RD$
1 | Climatizacion de Precision Boveda. |  |  |  |  | 0
1.1 | Suministro e instalacion de unidad de precision, Refrigerada por aire de expansión directa, descarga de aire flujo descendente con ventiladores de motor electronicamente conmutados, valvula de expasion electronica, Capacidad de enfriamiento :19.8 kW (6 tons) /208V / 3PH / 60Hz, Refrigerante amigable al medio ambiente. | 3 | UD |  | 0
1.2 | Instalacion Electrica, instalacion mecanica, y puesta en marcha , incluye entreanmiento al personal interno sobre el funcionamiento de los equipos. | 3 | UD |  | 0
3 | Miscelaneos |  |  |  |  | 0
3.1 | Construccion de bases de hormigon , andamios, gruas, herramientas, etc | 1 | PA |  | 0
SUB - TOTAL | [5 empty] | 0
Indirectos: | [5 empty] | 0
ITEBIS (18 %) | [5 empty] | 0
TOTAL A CONTRATAR: | [5 empty] | 0
NOTAS:
Garantia full de 1 años certificada por fabrica.
los equipo debe tener un panel de control de uso local y remoto, integrado con tarjeta LAN o coneccion a redes locales, los indicadores requeridos del display son: Alarmas de humedad y temperatura altas y bajas, funcionamiento del compresor, flujo de aire Alto/bajo, humidificador, detector de humo, presion alta/baja, etc.
La estructura de la unidad debe ser en acero galvanizado, recubierto con pintura epoxy poliester e internamente aislada con aislamiento termico y sonoro.
Las unidades deben tener filtros de aire de retorno del tipo ASHARAE-52.2- MERV 8 , Con plieges de 95 mm